Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

G.262.28.2025

FORMULARZ OFERTOWY

DLA SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE

do zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Data sporządzenia oferty………………………………………………..

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym na:

,,Naprawa Instalacji Elektrycznej’’

Nazwa Uczestnika postępowania (firma)/ imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KRS/CEiDG…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REGON………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podstawa do reprezentacji……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr tel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres poczty e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba uprawniona do kontaktów…………………………………………………………………………………………………………………….

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nr telefonu……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

adres poczty e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zakres pełnomocnictwa*

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

| Lp. | Rodzaj usługi | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Naprawa instalacji elektrycznej w zakresie: Parter: - poz. 314 : w pom. 0.29 – brak napięcia w gnieździe 230V – 1 szt. (wg rysunku) - poz. 581 ; w pom. 081 – brak napięcia w gnieździe 230V – 1 szt. (wg rysunku) - rozdzielnica RIL, obw. 802 (oświetlenie zewnętrzne) – obniżony poziom izolacji – wymienić uszczelki w oprawach gruntowych (po opadach deszczu sprawdzić, do których opraw wnika woda) - zlokalizowanie uszkodzenia zasilania oświetlenia zewnętrznego wraz z naprawą (wymiana uszkodzonych przewodów) 1 Piętro: Rozdzielnica OR1 na 1 piętrze – pom. 1.146 - zwarcie w obwodach : 302F1, 302F2 (odłączono zasilanie) – naprawić usterkę w obwodzie sterowania klimatyzacji Rozdzielnica TR Oś Aw Ew 0 +1 na 1 piętrze – pom. 1.146 - zwarcie w obwodzie: Q2 i Q21 (odłączono zasilanie) – zlokalizować zwarcie w instalacji odbiorczej lub wymienić przewody w obwodzie Rozdzielnica TR oś Aw Ew - +1 na klatce schodowej – w obwodach Q6 i Q9 są zwarte przewody neutralne w instalacji odbiorczej i nie ma możliwości załączenia obydwu wyłączników RCD – zlokalizować miejsce i rozpiąć przewody „N” obwodów Q6 i Q9 2 Piętro: Rozdzielnica TR oś Aw Ew - +2 w pom. 2.145 - zwarcie w obwodzie : Q2, Q3 i Q4 (odłączono zasilanie) – zlokalizować zwarcie w instalacji odbiorczej lub wymienić przewody w obwodzie 3 Piętro: Rozdzielnica TR oś Aw Ew - +3 w pom. 3.12 - zwarcie w obwodzie : Q3 (odłączono zasilanie) – zlokalizować zwarcie w instalacji odbiorczej lub wymienić przewody w obwodzie Rozdzielnica 3R1 – wymienić wyłącznik RCD w obwodzie 3R1/418 WYKAZ POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH BRAK NAPIĘCIA W OBWODACH ZASILANIA OPRAW AWARYJNYCH: Poniżej wykaz pomieszczeń wraz z podaniem ilości opraw awaryjnych do których należy doprowadzić napięcie Parter (wykaz pomieszczeń w których brak napięcia w obwodach zasilania opraw awaryjnych : - pom. 0.61 – 2 szt. - pom. 0.62 – 1 szt. 1 piętro (wykaz pomieszczeń w których brak napięcia w obwodach zasilania opraw awaryjnych : - klatka pomarańczowa – 2 szt. - korytarz za salami 4 i 5 - 1 szt. - WC-N – 1 szt. - sala rozpraw 4 – 2 szt. - sala rozpraw 5 – 2 szt. - sala rozpraw 6 – 2 szt. - sala rozpraw 7 – 2 szt. - sala rozpraw 10 – 2 szt. - sala rozpraw 11 – 2 szt. 2 piętro (wykaz pomieszczeń w których brak napięcia w obwodach zasilania opraw awaryjnych : - klatka pomarańczowa 1 szt. - sala rozpraw 12 – 2 szt. - sala rozpraw 13 – 2 szt. - sala rozpraw 16 – 2 szt. - sala rozpraw 17 – 2 szt. - pom. 2.141 – 1 szt. 3 piętro (wykaz pomieszczeń w których brak napięcia w obwodach zasilania opraw awaryjnych : - sala rozpraw 22 – 1 szt. (ewakuacyjna) - korytarz za pom. 22 i 23 – 1 szt. - sala rozpraw 26 – 2 szt. W w/w obwodach występują zwarcie przewodów. Należy zlokalizować miejsca zwarć lub wymienić przewody |  |
| Wartość netto |  |  |
| Wartość VAT |  |  |
| Wartość brutto |  |  |

Łączna cena oferty netto …………………………………… (słownie:…………………………………………………………………..………………………………………………)

Łączna cena oferty brutto …………………………………… (słownie:…………………………………………………………………………………………………………………)

- Oświadczam/y, że podana wyżej wartość brutto zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, określone w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz nie ulegnie zmianie w całych okresie obowiązywania umowy.

- Oświadczam/y, że do wyliczenia wartości brutto zastosowano właściwą stawkę podatku od towarów i  usług (VAT), w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert (jeśli dotyczy)

- Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Oświadczam/y,  że posiadam niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami przepisów polskiego prawa.

- Oświadczam/y,  że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczam/y, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w moich dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję o nich Zamawiającego.

- Oświadczam/y,  że zamówienie zrealizuję w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

- Oświadczam/y, że treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Ogłaszającego postępowanie.

- Oświadczam/y, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia oferty.

- Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………………………..……….. 			      	……………………………………………………..………………………

(miejsce i data złożenia oświadczeń) 			                       Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania

w imieniu Uczestnika postępowania

*- niepotrzebne skreślić